## Shortest_Path Strategy
Bus | Type | P_A [kW] | P_B [kW] | P_C [kW] |  | PA10 | PB10 | PC10 | FromBus | FromX | FromY | ToBus | ToX | ToY | Length [m] | ith Feeder
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 400 | 2 | 126.8 | 400.8 | 26.9 | 1
2 | 2 | 1.8 | 0 | 0 |  | 2.3042 | 0 | 0 | 2 | 126.8 | 400.8 | 3 | 152.6 | 400.6 | 25.9 | 1
3 | 2 | 0 | 1.7 | 2.3 |  | 0 | 2.1761 | 2.9442 | 3 | 152.6 | 400.6 | 4 | 178.4 | 400.4 | 25.9 | 1
4 | 2 | 0 | 1.5 | 1.3 |  | 0 | 1.9201 | 1.6641 | 4 | 178.4 | 400.4 | 5 | 204.2 | 400.2 | 25.9 | 1
5 | 2 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 | 1.5361 | 5 | 204.2 | 400.2 | 6 | 230 | 400 | 25.9 | 1
6 | 2 | 0 | 1.1 | 0.464 |  | 0 | 1.4081 | 0.59396 | 1 | 100 | 400 | 7 | 100.5 | 450.5 | 50.6 | 2
7 | 2 | 0 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 | 1.6641 | 7 | 100.5 | 450.5 | 8 | 100.25 | 475.25 | 24.8 | 2
8 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0 |  | 1.5361 | 1.9201 | 0 | 8 | 100.25 | 475.25 | 9 | 100 | 500 | 24.8 | 2
9 | 2 | 6.9086 | 0 | 0 |  | 8.8436 | 0 | 0 | 9 | 100 | 500 | 10 | 130 | 500 | 30 | 2
10 | 2 | 0 | 1.589 | 0.389 |  | 0 | 2.0341 | 0.49795 | 10 | 130 | 500 | 11 | 160 | 500 | 30 | 2
11 | 2 | 0.382 | 0 | 2.3 |  | 0.48899 | 0 | 2.9442 | 11 | 160 | 500 | 12 | 190 | 500 | 30 | 2
12 | 2 | 4.0333 | 2.3333 | 3.5153 |  | 5.163 | 2.9869 | 4.4999 | 12 | 190 | 500 | 13 | 220 | 500 | 30 | 2
13 | 2 | 0 | 1.28 | 0 |  | 0 | 1.6385 | 0 | 13 | 220 | 500 | 14 | 250 | 500 | 30 | 2
14 | 2 | 1.315 | 0 | 1.56 |  | 1.6833 | 0 | 1.9969 | 14 | 250 | 500 | 15 | 280 | 500 | 30 | 2
15 | 2 | 3.3 | 4.7 | 1.557 |  | 4.2243 | 6.0164 | 1.9931 | 15 | 280 | 500 | 16 | 340 | 500 | 60 | 2
16 | 2 | 0 | 0.473 | 2.511 |  | 0 | 0.60548 | 3.2143 | 16 | 340 | 500 | 17 | 370 | 500 | 30 | 2
17 | 2 | 0.392 | 0.434 | 0.426 |  | 0.50179 | 0.55556 | 0.54532 | 17 | 370 | 500 | 18 | 400 | 500 | 30 | 2
18 | 2 | 0.786 | 0.416 | 0 |  | 1.0061 | 0.53252 | 0 | 1 | 100 | 400 | 19 | 77.25 | 401.66 | 22.9 | 3
19 | 2 | 14.6 | 15.9 | 16.5 |  | 18.6892 | 20.3533 | 21.1214 | 19 | 77.25 | 401.66 | 20 | 29.737 | 402.96 | 47.6 | 3
20 | 2 | 0.439 | 0 | 0 |  | 0.56196 | 0 | 0 | 20 | 29.737 | 402.96 | 21 | 27.611 | 374.177 | 28.9 | 3
21 | 2 | 7.2233 | 7.2233 | 7.2233 |  | 9.2465 | 9.2465 | 9.2465 | 21 | 27.611 | 374.177 | 22 | 25.485 | 345.395 | 28.9 | 3
22 | 2 | 0.494 | 0.357 | 0 |  | 0.63236 | 0.45699 | 0 | 22 | 25.485 | 345.395 | 23 | 23.359 | 316.613 | 28.9 | 3
23 | 2 | 2.9 | 3.272 | 3.289 |  | 3.7122 | 4.1884 | 4.2102 | 23 | 23.359 | 316.613 | 24 | 21.233 | 287.83 | 28.9 | 3
24 | 2 | 12.4323 | 11.9633 | 11.9633 |  | 15.9144 | 15.3141 | 15.3141 | 24 | 21.233 | 287.83 | 25 | 19.107 | 259.048 | 28.9 | 3
25 | 2 | 8.6 | 8.6 | 9.051 |  | 11.0087 | 11.0087 | 11.586 | 25 | 19.107 | 259.048 | 26 | 16.981 | 230.266 | 28.9 | 3
26 | 2 | 13.5 | 13.954 | 13.5 |  | 17.2811 | 17.8623 | 17.2811 | 26 | 16.981 | 230.266 | 27 | 14.855 | 201.484 | 28.9 | 3
27 | 2 | 4.347 | 4 | 4 |  | 5.5645 | 5.1203 | 5.1203 | 27 | 14.855 | 201.484 | 28 | 12.73 | 172.701 | 28.9 | 3
28 | 2 | 4.832 | 4.836 | 5.294 |  | 6.1854 | 6.1905 | 6.7768 | 28 | 12.73 | 172.701 | 29 | 10.604 | 143.919 | 28.9 | 3
29 | 2 | 0.477 | 0.361 | 0 |  | 0.6106 | 0.46211 | 0 | 29 | 10.604 | 143.919 | 30 | 8.478 | 115.137 | 28.9 | 3
30 | 2 | 0 | 0.332 | 0.423 |  | 0 | 0.42499 | 0.54148 | 30 | 8.478 | 115.137 | 31 | 6.352 | 86.355 | 28.9 | 3
31 | 2 | 0.414 | 0 | 0 |  | 0.52996 | 0 | 0 | 31 | 6.352 | 86.355 | 32 | 4.226 | 57.572 | 28.9 | 3
32 | 2 | 0.333 | 0.816 | 0.371 |  | 0.42627 | 1.0445 | 0.47491 | 32 | 4.226 | 57.572 | 33 | 2.1 | 28.79 | 28.9 | 3
33 | 2 | 0.445 | 0.369 | 0.738 |  | 0.56964 | 0.47235 | 0.9447 | 33 | 2.1 | 28.79 | 34 | 61.838 | 28.79 | 59.8 | 3
34 | 2 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 |  | 4.2669 | 4.2669 | 4.2669 | 34 | 61.838 | 28.79 | 35 | 91.706 | 28.79 | 29.9 | 3
35 | 2 | 7.9167 | 7.9167 | 7.9167 |  | 10.134 | 10.134 | 10.134 | 35 | 91.706 | 28.79 | 36 | 121.575 | 28.79 | 29.9 | 3
36 | 2 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 |  | 5.3337 | 5.3337 | 5.3337 | 36 | 121.575 | 28.79 | 37 | 151.444 | 28.79 | 29.9 | 3
37 | 2 | 6 | 6 | 6 |  | 7.6805 | 7.6805 | 7.6805 | 37 | 151.444 | 28.79 | 38 | 181.313 | 28.79 | 29.9 | 3
38 | 2 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 |  | 4.0536 | 4.0536 | 4.0536 | 1 | 100 | 400 | 39 | 31.863 | 431.742 | 99.3 | 4
39 | 2 | 0 | 0.359 | 0.426 |  | 0 | 0.45955 | 0.54532 | 39 | 31.863 | 431.742 | 40 | 33.989 | 460.524 | 28.9 | 4
40 | 2 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 3.0722 | 0 | 40 | 33.989 | 460.524 | 41 | 36.115 | 489.306 | 28.9 | 4
41 | 2 | 1.1 | 1.525 | 0 |  | 1.4081 | 1.9521 | 0 | 41 | 36.115 | 489.306 | 42 | 38.24 | 518.089 | 28.9 | 4
42 | 2 | 0 | 0.852 | 2.158 |  | 0 | 1.0906 | 2.7624 | 42 | 38.24 | 518.089 | 43 | 40.366 | 546.871 | 28.9 | 4
43 | 2 | 3.158 | 0 | 0.364 |  | 4.0425 | 0 | 0.46595 | 43 | 40.366 | 546.871 | 44 | 42.492 | 575.653 | 28.9 | 4
44 | 2 | 0 | 0.501 | 0.748 |  | 0 | 0.64132 | 0.9575 | 44 | 42.492 | 575.653 | 45 | 44.618 | 604.435 | 28.9 | 4
45 | 2 | 0 | 0 | 0.369 |  | 0 | 0 | 0.47235 | 45 | 44.618 | 604.435 | 46 | 46.744 | 633.218 | 28.9 | 4
46 | 2 | 0.437 | 0.661 | 0 |  | 0.5594 | 0.84614 | 0 | 46 | 46.744 | 633.218 | 47 | 48.87 | 662 | 28.9 | 4
47 | 2 | 0 | 0.43 | 0.465 |  | 0 | 0.55044 | 0.59524
Feeder 1
|  |  | 2.3042 | 5.5044 | 6.7384
|  |  | P_3p | 14.5469
|  |  | I_3p | 22.1017
|  |  | I_Z,3p | 23.0226
Feeder 2
|  |  | 23.4472 | 16.2895 | 17.3558
|  |  | P_3p | 57.0925
|  |  | I_3p | 86.7431
|  |  | I_Z,3p | 90.3574
Feeder 3
|  |  | 122.4017 | 123.6139 | 124.0863
|  |  | P_3p | 370.1019
|  |  | I_3p | 562.3116
|  |  | I_Z,3p | 585.7413
Feeder 4
|  |  | 6.01 | 8.6124 | 5.7988
|  |  | P_3p | 20.4212
|  |  | I_3p | 31.0268
|  |  | I_Z,3p | 32.3196

## Clustering Strategy
Bus | Type | P_A [kW] | P_B [kW] | P_C [kW] |  | PA10 | PB10 | PC10 | FromBus | FromX | FromY | ToBus | ToX | ToY | Length [m] | ith Feeder
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 400 | 2 | 178.4 | 400.4 | 78.5 | 1
2 | 2 | 1.8 | 4.3 | 5.264 |  | 2.3042 | 5.5044 | 6.7384 | 1 | 100 | 400 | 3 | 100.25 | 475.25 | 75.3 | 2
3 | 2 | 9.2086 | 5.489 | 1.689 |  | 11.7878 | 7.0264 | 2.1621 | 3 | 100.25 | 475.25 | 4 | 160 | 500 | 84.8 | 2
4 | 2 | 0.382 | 1.5 | 4.982 |  | 0.48899 | 1.9201 | 6.3774 | 4 | 160 | 500 | 5 | 190 | 500 | 30 | 2
5 | 2 | 4.9333 | 2.1133 | 0.83333 |  | 6.3151 | 2.7052 | 1.0667 | 5 | 190 | 500 | 6 | 280 | 500 | 90 | 2
6 | 2 | 3.715 | 4.7 | 3.117 |  | 4.7555 | 6.0164 | 3.99 | 6 | 280 | 500 | 7 | 370 | 500 | 90 | 2
7 | 2 | 0.392 | 0.907 | 2.937 |  | 0.50179 | 1.161 | 3.7596 | 7 | 370 | 500 | 8 | 400 | 500 | 30 | 2
8 | 2 | 0.786 | 0.416 | 0 |  | 1.0061 | 0.53252 | 0 | 1 | 100 | 400 | 9 | 27.611 | 374.177 | 99.3 | 3
9 | 2 | 22.7563 | 24.2113 | 24.5383 |  | 29.13 | 30.9926 | 31.4111 | 9 | 27.611 | 374.177 | 10 | 16.981 | 230.266 | 144.4 | 3
10 | 2 | 46.6113 | 45.9173 | 45.9143 |  | 59.6664 | 58.7781 | 58.7742 | 10 | 16.981 | 230.266 | 11 | 6.352 | 86.355 | 144.4 | 3
11 | 2 | 1.669 | 2.214 | 2.326 |  | 2.1365 | 2.8341 | 2.9775 | 11 | 6.352 | 86.355 | 12 | 121.575 | 28.76 | 177.3 | 3
12 | 2 | 24.5833 | 24.5833 | 24.5833 |  | 31.4687 | 31.4687 | 31.4687 | 1 | 100 | 400 | 13 | 38.24 | 518.089 | 185.9 | 4
13 | 2 | 3.158 | 2.878 | 3.27 |  | 4.0425 | 3.6841 | 4.1859 | 13 | 38.24 | 518.089 | 14 | 46.744 | 633.218 | 115.5 | 4
14 | 2 | 0.437 | 1.091 | 0.834 |  | 0.5594 | 1.3966 | 1.0676
Feeder1
[5 empty] | 2.3042 | 5.5044 | 6.7384
[5 empty] | P_3p | 14.5469
[5 empty] | I_3p | 22.1017
[5 empty] | I_Z,3p | 23.0226
Feeder2
[5 empty] | 24.8553 | 19.3617 | 17.3558
[5 empty] | P_3p | 61.5728
[5 empty] | I_3p | 93.5502
[5 empty] | I_Z,3p | 97.4482
Feeder3
[5 empty] | 122.4017 | 124.0735 | 124.6316
[5 empty] | P_3p | 371.1068
[5 empty] | I_3p | 563.8384
[5 empty] | I_Z,3p | 587.3316
Feeder4
[5 empty] | 4.6019 | 5.0807 | 5.2535
[5 empty] | P_3p | 14.936
[5 empty] | I_3p | 22.6929
[5 empty] | I_Z,3p | 23.6385